I kompressorn som drivs av en elmotor, komprimeras köldmediet till cirka 100-gradig gas in i värmepumpens kondensor. I kondensorn som är en hellödd värmeväxlare i rostfritt material möter gasen vattnet från radiatorsystemet. När den varma gasen kyls av det cirkulerande vattnet, övergår gasen i vätskeform  (kondenserar) och avger på så vis energi ut till värmesystemet eller varmvattnet. Efter kondensorn fortsätter köldmediet som nu är i vätskeform, genom ett kombinerat torkfilter och tank för köldmediet.

Filterdelen har till uppgift att samla upp eventuell fukt i systemet och tanken används som ett expansionskärl för köldmediet för att säkerställa att alltid rätt mängd befinner sig i kondensorn. Efter filtret passerar köldmediet ett synglas. Synglaset används för att kontrollera fyllnads~ mängden i systemet.

I normala driftfall skall inte några bubblor förekomma. Notera dock att bubblor kan förekomma under korta perioder, främst vid snabba växlingar mellan varmvattendrift och radiatordrift samt då värmepumpen startar och stannar.

Efter synglaset fortsätter vätskan till en expansionsventil. Ventilen är en strypning

mellan systemets hög och lågtryckssida. Ventilen som har en avkännare (bulb) strax innan kompressorn, har till uppgift att släppa in rätt mängd vätska i nästa värmeväxlare som kallas förångare. I förångaren möter vätskan den cirkulerande köldbärarvätskan som kommer från energikällan i marken eller borrhålet. I denna process förgasas (förångas) vätskan under lågt tryck och då åtgår värme. Värmen hämtas gratis från marken eller borrhålet.

När köldmediet passerat förångaren har det övergått i gasform igen.

Avkännaren till expansionsventilen kontrollerar hela tiden att förångaren utnyttjas

optimalt, för att ta vara på så mycket gratisenergi som möjligt. I gasform fortsätter sen

köldmediet in till komprerssorns sugsida, för att komprimeras igen. Köldmediets kretslopp

är därmed fullbordat. För att skydda värmepumpen har tryckvakter (presstostarer) monterats

på systemets hög och lågtryckssida. Dessa har till uppgift att stoppa värmepumpen då

onormala tryck uppstår i systemet. Kompressorn har även CompSafe,

1. I en plastslang cirkulerar köldbäraren (sprit/vatten) som värms upp från i normalfaller ca +1 till +3 grader av berget eller jorden.

2. Vätskan värmer upp köldmediet som förångas.

3. I kompressorn komprimeras köldmediet och temperaturen höjs kraftigt.

(Gaslagen pT/T = konstant)

4. Värmen avges i en kondensor till husets värme- och varmvattensystem.

5. Trycket på köldmediet sänks i en expansionsventil och återgår till vätskeform. Det flytande köldmediet går tillbaka till förångaren.